MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

Groupement de Commandes des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (E.P.L.E.) de l'Essonne

REPRESENTE PAR

Lycée des Métiers Jean PERRIN

Madame NTEP Proviseure

26 rue Léontine Sohier – B. P .362

91163 LONGJUMEAU CEDEX

Tél : 01 69 09 19 73

Courriel : int.0910715h@ac-versailles.fr

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

N° 02/2024/AOO/DES du 7 novembre 2024

établi en application du code de la commande publique (décret n° 2018-1075 du 3  décembre 2018 portant partie réglementaire de la commande publique) et relatif à la prestation de :

MAINTENANCE DES SYSTEMES DE DESENFUMAGE ET DES PORTES COUPE-FEU

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : JEUDI 14 DECEMBRE 2023 A 10 HEURES

POUR LA PERIODE DU : 1er mars 2024 au 28 février 2025

avec la possibilité de deux reconductions d’un an chacune

Le Lycée des métiers Jean PERRIN de Longjumeau sera fermé pour 
congés scolaires du 21 octobre 2023 au 5 novembre inclus.

LE PRéSENT DOCUMENT DOIT ÊTRE PARAPHé SUR TOUTES LES PAGES, 
DATé ET SIGNé EN DERNIERE PAGE

Le présent cahier comprend 22 articles et ses annexes I, II, II et IV et comporte 29 pages numérotées de 1 à 29

ARTICLE 1 : Objet DU MARCHE

Le présent document a pour objet la détermination des clauses administratives et techniques particulières pour la prestation de maintenance des systèmes de désenfumage et de portes coupe-feu dans les établissements adhérents membres du Groupement de commandes dont le détail figure en annexe I du règlement de consultation.

ARTICLE 2 : forme et duree DU MARCHE

Le présent marché est un appel d'offre ouvert qui prendra la forme d’un accord cadre exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées à l’article R2162-13 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique dont la partie exécution du marché est du ressort de chaque adhérent (article L2113-6 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique).

Le présent marché est un appel d'offre ouvert qui prendra la forme d’un accord cadre exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées à l’article R2162-13 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique dont la partie exécution du marché est du ressort de chaque adhérent (article L2113-6 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique).

Il est prévu pour une période d’un an qui débutera le 1er mars 2024 et se terminera au 28 février 2025 avec possibilité de deux reconductions d’un an chacune.

Si un des contractants refuse la reconduction, il devra le faire savoir trois mois avant la fin du marché, par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 3 : ETENDUE DES BESOINS

L’étendue des besoins a fait l’objet d’un recensement auprès des différents établissements scolaires membres du groupement. Les prestations correspondent à la maintenance (ensemble des prestations destinées à maintenir ou à rétablir l’état de bon fonctionnement des systèmes de désenfumage et des portes coupe-feu) des installations présentes au sein des établissements adhérents.

Le candidat devra indiquer le délai d'intervention d'urgence.

Un avenant sera établi par le titulaire directement auprès de l’établissement adhérent en cas d’évolution des installations à prendre en charge.

DECOMPOSITION EN LOTS

Il comporte deux lots définis par zones géographiques :

- Lot n°1 Bassins d’Etampes et d’Evry : 19 établissements,

- Lot n° 2 Bassin de Massy, Montgeron et de Savigny sur Orge : 30 établissements.

La liste des établissements par lots est fournie en annexe I du présent Cahier des Clauses Particulières.

La décomposition des zones géographiques est indiquée dans l’annexe II du présent Cahier des Clauses Particulières.

Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.

Visite des installations

Le candidat est réputé avoir une parfaite connaissance de la constitution des bâtiments, de la consistance des équipements et installations dont il doit assurer la maintenance, des conditions particulières d’intervention liées à la sécurité et à la spécificité des bâtiments (nacelles, …).

Dans cet objectif, chaque entreprise soumissionnaire est instamment invitée à se rendre sur place avant d'établir son chiffrage, les indications données dans le descriptif sont à considérer comme une base d'évaluation dont les données ne sont pas contractuelles.

De plus tous les établissements n’ont pas pu nous fournir de renseignements sur leurs installations.

Le titulaire du marché peut visiter les EPLE adhérents au groupement.

Une attestation de visite pour chaque établissement adhérent au groupement de commandes sera fournie par le candidat à la remise des offres.

Les visites seront effectuées sur rendez-vous. L'entreprise candidate prendra directement contact avec la ou le gestionnaire de chaque établissement dont les coordonnées figurent en annexe I du règlement de consultation.

L'absence de visite n'implique pas un rejet de l'offre.

L’entreprise ne pourra arguer d’éléments non connus pour l’établissement de son offre.

ARTICLE 4 : REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

- Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,

- Instruction technique n° 246 mise à l'abri des fumées ou désenfumage,

- Instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres, intérieurs dans les établissements recevant du public,

- Circulaire du 7 juin 1974 relative au désenfumage dans les IGH,

- Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation,

- Code du travail français, articles de la série R235,

- Décret 2002-460 du 4 avril 2002,

- Arrêté du 22 mars 2004 – Règlement de sécurité des ERP,

- Arrêté du 4 juin 1982 relatif aux établissements de type R,

- Spécifications techniques du constructeur,

- Normes de la série NF S 61-930 à NFS 61-940,

- NFS 61-950, 61-961, 61-962, 61-965, 61-966,

- NFC 15-100,

- NFC 48-150,

- NF 54-1 à 54-5, 54-7, 54-10 à 54-12,

- Norme NF 405 – Ouvrants de désenfumage,

- FD S 61-949, 61-965

- Règles UTE,

- Règles AFAQ et AFNOR,

- Règle R17 de l’APSAD (07.2006).

ARTICLE 5 : NATURE DES PRESTATIONS

La maintenance est « l’ensemble des prestations destinées à maintenir ou à rétablir l’état de

bon fonctionnement  des systèmes de désenfumage et des portes coupe-feu ».

L’ensemble du personnel intervenant dans les établissements doit disposer d’une qualification professionnelle portant sur les équipements et systèmes, objet du contrat.

Le titulaire s’engage à intervenir avec du personnel de compétences parfaitement adaptées aux installations du présent marché et pouvant intervenir sur des matériels et systèmes de tous fabricants et constructeurs.

Le titulaire doit prévoir tout le matériel adapté à l’exécution de la prestation dans le respect de la sécurité des biens et des personnes (nacelle et autres matériels).

Le candidat devra indiquer le nombre de techniciens affectés directement à la mission dont fait l’objet le marché.

La maintenance corrective est une opération qui consiste à remettre en état de fonctionnement

les matériels reconnus défectueux ou détériorés :

- soit lors de la visite de maintenance préventive,

- soit à la suite d’un incident.

Le titulaire du marché mettra le personnel nécessaire à disposition des établissements pour la participation aux commissions de sécurité qui auront lieu dans les établissements (prestation non comprise dans le forfait qui fera l’objet d’une demande, d’un devis et d’une commande) ainsi que lors des contrôles techniques des installations (prestation incluse dans le coût forfaitaire de maintenance préventive).

Le titulaire du marché à obligation de remédier aux remarques formulées par la commission de sécurité.

Les observations relevées par les bureaux de vérification devront être levées dans le mois qui succède au contrôle.

Maintenance préventive

La maintenance préventive est une opération effectuée une fois par an après une vérification approfondie de l’état physique extérieur de ces matériels en vue d’établir un constat de l’état de chaque installation.

Il s’agit d’opérations périodiques de maintenance préconisées par les constructeurs à savoir les opérations courantes destinées à maintenir à tout moment l’aptitude au bon fonctionnement de l’ensemble des installations.

Dans le cadre de son obligation de résultat, le titulaire doit veiller à ce que tous les matériels soient dans un état de fonctionnement optimum.

Par ailleurs, il doit informer le représentant de l’établissement de la nécessité de remplacer un matériel définitivement inutilisable dans un délai compatible avec la sécurité des personnes et le fonctionnement de l’établissement.

Maintenance corrective

Elle a pour objectif de remettre en état l’installation concernée, afin qu’elle accomplisse sa fonction en toute condition de fiabilité et de sécurité.

Elle intègre la maintenance palliative (dépannage même provisoire) et la maintenance curative : opérations destinées à remettre en ordre une installation suite à un dépannage ou un défaut.

Dans ce cadre, le titulaire propose pour les réparations un devis de remise en état de l’installation défectueuse dans lequel il précise ses délais d’intervention.

Il réalise la réparation après acceptation du devis par le représentant de l’établissement.

Le candidat devra indiquer avec précision les délais d’intervention proposés et l’organisation du service mis en place pour la maintenance corrective effectuée dans les établissements adhérents.

Intervention en cas de constatation de défaut par l’établissement

Sur simple appel confirmé par fax ou par messagerie électronique, l’intervention devra être effectuée dans un délai maximum de 24 à 48 heures selon la nature du système défectueux.

Les candidats devront exposer clairement dans leur offre la procédure d’intervention, de la demande à la facturation (téléphone, fax, qualité et nombres d’interlocuteur et intervenants…).

Le délai d’intervention (maximum 48 heures) comprend : la durée entre l’heure d’appel téléphonique marquant le déclenchement du processus confirmé par télécopie ou courriel au service d’urgence du titulaire, et l’arrivée sur le site du technicien compétent venant établir son diagnostic et prendre les décisions qui s’imposent.

Le délai de dépannage (maximum 5 jours) correspond à la durée nécessaire pour la remise en fonction même provisoire de l’installation à compter de la date du diagnostic.

Le délai de production du devis (maximum 8 jours) correspond à la durée nécessaire pour la rédaction et la réception du devis correspondant à la réparation et la remise en service.

Le délai de réparation définitive correspond à la durée nécessaire pour la remise en fonction définitive de l’installation et le remplacement des pièces défectueuses à compter de la date de l’émission du bon de commande par l’établissement.

Le délai d’indisponibilité correspond à la durée cumulée sur un an des périodes pendant lequel le matériel n’a pas rempli sa fonction. Ces durées sont à cumuler entre l’heure d’appel confirmée par télécopie auprès du titulaire et le dépannage défini ci-dessus.

Le temps d’indisponibilité est mentionné dans le rapport annuel que fournit le titulaire au chef d’établissement. Il fait l’objet de pénalités en cas de dépassement.

Porte coupe-feu

La maintenance préventive porte notamment sur le contrôle manuel et automatique, les essais de bon fonctionnement des portes coupe-feu, les réglages et la maintenance corrective comprend les réparations en urgence et les remises en état découlant de contrôle et de vérification ou de dégradation.

Système de désenfumage

La maintenance préventive comporte les opérations de contrôles, réglages, nettoyage essais des différents éléments composant le système notamment les opérations d’essai d’ouverture et de fermeture (cartouches CO2), graissage, dégrippage, changement de câbles, de poulies.

Conformément à la norme NF S 61 933, les cartouches CO2 sont pesées pour vérifier leur conformité par rapport à leur spécification.

Consommables et pièces détachées

Le titulaire fournit tous les produits (chiffon, huile, graisse, antigel, solvants, détartrants, …), tous les filtres et petites pièces d’usure, les petits matériels (fusibles, contacteur, visserie,…), les outillages et appareils de contrôle nécessaires à l’exécution des prestations.

Cette fourniture est incluse dans la partie forfaitaire du marché.

Pièces de rechange

Les pièces détachées de remplacement seront conformes aux pièces d’origine, pour autant qu’elles existent toujours sur le marché et que l’évolution des techniques ne permette pas l’installation de pièces plus perfectionnées ou de rendement supérieur. Tout changement de caractéristiques doit être immédiatement signalé au représentant de l’établissement. Dans tous les cas, les pièces devront être des pièces dites équivalentes aux pièces d’origine, et le titulaire devra respecter les règles d’associativité entre matériels.

Il appartient au titulaire de faire en temps voulu les démarches nécessaires pour l’achat de ces produits et matériels compte tenu des délais d’approvisionnement.

Le titulaire devra constituer et tenir un stock de pièces de rechanges, afin de répondre aux exigences liées à la sécurité et aux délais d’intervention. Ces pièces détachées sont conformes aux pièces d’origine ou équivalentes aux pièces d’origine en respectant les règles d’associativité prévues par les fabricants.

Il est important que le candidat soit le plus exhaustif possible dans la liste des pièces de rechange et des moyens qu’il présentera dans le cadre de son offre.

Si le titulaire est à l’origine d’un incident, la réparation sera entièrement à sa charge quelque soit le montant des fournitures.

Lors de son passage le titulaire peut être amené à effectuer une remise en état :

- Lorsque le montant de cette remise en état est inférieur à 200 euros HT, dans le but d’économiser un déplacement, elle sera exécutée, après accord du représentant de l’établissement, lors de la visite. Elle fera l’objet d’une facturation détaillée séparée.

- Lorsque le montant de la remise en état est supérieur à 200 euros HT, le titulaire présente un devis dans un délai de 8 jours ouvrés qui, s’il est accepté par l’établissement, sera exécuté dans un délai de cinq jours ouvrés après accord sur le devis.

Dans tous les cas, le passage du technicien sera inscrit sur le registre de sécurité.

Le titulaire devra mettre en place l’ensemble des moyens nécessaires à la bonne exécution de se prestations notamment au niveau de l’outillage, des équipements de manutention, des moyens d’accès (échelles, échafaudages, …) et des protections.

Le titulaire du présent marché à l’obligation contractuelle de recycler l’ensemble des déchets produits, pour lesquels il existe une filière de recyclage. Ceci concerne les accessoires, les dispositifs de nettoyage, les graisses, les huiles, les têtes de détection, les batteries, …

Tous les déchets sont évacués immédiatement par le titulaire, il n’y aura donc pas de stockage sur site.

Le titulaire s’engage à fournir, à chaque élimination, les bordereaux de traitement réglementaires dans un délai de six semaines.

En cas de non respect de ces procédures, le titulaire sera soumis à une pénalité de 100 euros par déchet retrouvé.

Après son intervention, le prestataire remettra dans un état de propreté trouvé à son arrivée les locaux dans lesquels il a été amené à intervenir.

Le candidat présente dans son offre un mémoire technique qui indique dans le détail les prestations qui seront réalisées lors de la visite annuelle de maintenance préventive.

Il précisera impérativement toutes les prestations, fournitures et pièces détachées qui sont comprises dans le forfait relatif à la visite annuelle de maintenance préventive.

Prise en charge des installations

Elle consistera à un inventaire quantitatif et qualitatif des différents composants des systèmes de désenfumage et des portes coupe-feu à l’occasion de la première visite.

Les prestations seront effectuées à une date fixée en accord avec le chef d'établissement ou le gestionnaire de chaque établissement.

Elles seront programmées en concertation avec chaque adhérent au plus tard dans le délai de deux mois après notification du marché par chaque adhérent au groupement. Cette programmation sera annuelle et devra donc être réitérée dans le courant du mois de mai de chaque nouvelle année d’exécution, si le marché est reconduit.

Il revient au prestataire de prendre contact avec le service intendance de chaque établissement.

Rapports d’intervention

A l’issue de chaque intervention, le titulaire du marché établira un rapport d’intervention, comprenant les renseignements suivants :

- date et heure de début et de fin d’intervention,

- nom du technicien,

- diagnostic de la panne si besoin,

- nature des travaux ou vérifications réalisés,

- pièces remplacées,

- observations jugées utiles.

Le technicien intervenant devra lister les anomalies rencontrées et proposer au chef d’établissement les actions nécessaires pour y remédier, ainsi que le délai de réalisation.

Un rapport annuel d’activité sera établi dans un délai d’un mois après la fin de la période par le titulaire et fera apparaître :

- Les travaux  d’entretien et de dépannage réalisés dans l’année écoulée,

- Un historique des incidents comprenant :

  - les moyens mis en œuvre pour rétablir le fonctionnement,

  - l’analyse des causes,

  - des préconisations pour éviter que ce type d’incident se renouvelle.

- L’évolution des indicateurs de maintenance,

- Une prévision de travaux à réaliser dans l’année qui suit.

Le technicien fournira au représentant de l’établissement à l’issue de sa visite, une fiche d’intervention détaillée. Il renseignera et émargera (avec cachet de l’entreprise) le registre de sécurité.

A l’issue des visites de la commission de sécurité, le titulaire recevra une copie du rapport de la commission, il devra alors :

- Analyser le rapport de la commission de sécurité pour le matériel qui le concerne,

- Mettre en place les actions correctives pour répondre aux observations en produisant, sous quinzaine, les devis nécessaires et le planning d’intervention pour réaliser la levée des réserves,

Fin de marché

Le titulaire s’engage à laisser en fin d’exécution du marché, les matériels et équipements en état normal d’entretien et de fonctionnement.

Un procès verbal contradictoire est établi avec le nouveau titulaire qui mentionne la nature et l’état des équipements.

Ce procès-verbal constitue un état des lieux sortant annexé au contrat d’entretien et au registre de sécurité.

En cas de carence constatée dans l’exécution des clauses du présent marché, les travaux de remise en état sont réalisés soit par le titulaire sortant soit par le titulaire entrant. Dans ce cas, il est facturé aux frais exclusifs du titulaire sortant avec application des pénalités pour mauvaise exécution.

Le titulaire s’engage à restituer en fin de marché toutes les documentations nécessaires à la maintenance complète des installations.

Si le contrat est renouvelé au titulaire sortant, le procès verbal sortant constitue l’état des lieux entrant.

Mise en conformité des appareils

Le titulaire du marché s’engage, en cas de modification ou de prescriptions complémentaires aux normes et règlements de sécurité en vigueur intervenant au cours de la durée du présent marché, à exécuter tous les travaux de mise en conformité des appareils avec les spécifications des nouveaux règlements.

Les travaux nécessaires à cette mise en conformité feront l’objet pour accord, d’un devis détaillé soumis à l’approbation du représentant de l’établissement.

Celui-ci se réserve le droit de statuer sur l’opportunité de la réalisation par le titulaire du présent marché ou par une autre entreprise de son choix.

ARTICLE 6 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-après par ordre de priorité décroissante :

- l'acte d'engagement (ATTRI1) et ses annexes II, II et III,

- le présent cahier des clauses particulières dont seul l'exemplaire conservé dans les archives de l'Administration fait foi,

- le CCAG applicable aux marchés de fournitures courantes et services approuvé par décret du 30 mars 2021,

- les bons de commandes émis pendant la durée de validité du marché.

ARTICLE 7 : MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX

L’offre de prix est constituée d’une partie forfaitaire qui comprend :

- La visite de prise en charge des installations

- La visite de maintenance préventive qui inclue :

  - Les frais de déplacements, la vacation et le coût de la main d’œuvre

  - Les cartouches, visseries, petites fournitures et accessoires

Le détail des prestations comprises dans le forfait devra être mentionné dans l’offre.

En ce qui concerne les interventions hors forfait, l’offre précise :

- Le coût du déplacement et de la 1ère heure de Main d’Ouvre,

- Le coût des heures de main d’œuvre supplémentaires,

- Le prix des pièces détachées.

Une liste la plus complète possible des pièces détachées avec leur coût sera fournie en complément des annexes à l’acte d’engagement.

Le prix comprendra la fourniture de tout matériel et moyen d’accès aux installations (nacelle élévatrice, …).

Le candidat veillera à ce que les moyens proposés soient adaptés à la configuration de l’établissement et ne pourra en aucun cas demander de supplément pour installation d’une nacelle ou autre.

ARTICLE 8 : REVISION DES PRIX

Le tarif de référence des prestations est celui indiqué dans l’acte d’engagement proposé par le titulaire lors de la soumission au présent marché.

Les prix du marché sont établis aux conditions économiques du mois de février 2024.

Les prix sont fermes, non révisables la première année du marché et pourront être révisés à la date anniversaire de la notification, par application de la formule de révision suivante :

En cas de reconduction au terme d'une année, le prix pourra être révisé, selon la formule suivante :

P = PO (0.125 + 0.725 S + 0.15 Psdc)

So         PsdcoN

P = Prix révisé.

Po = Prix de l'offre.

So = Valeur connue de l'Indice du coût horaire du travail révisé - Tous salariés (ICHT, ICHTrev-TS) - Activités spécialisées, scientifiques, techniques à la date de la remise de l’offre.

S = Valeur connue de ce même Indice, lors de la demande de révision de prix.

Psdco = Valeur connue de l'Indice produits et services divers, lors de la remise des offres.

Psdc = Valeur connue de ce même Indice, lors de la demande de révision de prix.

Après accord des deux parties.

Délai : Le titulaire s’engage s’il désire ajuster ses prix à fournir par courrier recommandé au Lycée des Métiers Jean PERRIN de Longjumeau sa proposition de tarifs avant les 15 novembre 2024 et 2025.

Clause butoir : sauf accord préalable du coordonnateur, l’évolution du prix ne saurait en aucun cas conduire à une augmentation annuelle supérieure à 3 % du prix proposé lors de la soumission, ou du dernier prix révisé.

Clause de sauvegarde : en cas de dépassement de la clause butoir, le coordonnateur se réserve le droit de résilier le présent marché.

ARTICLE 9 : PAIEMENT

Chaque prestation donne lieu à l'établissement, par le titulaire, d'un bon de livraison et d’une facture.

La présentation d’une facture électronique est obligatoire : « Chorus Pro ».

Le paiement est effectué par l’agent comptable de chaque établissement adhérent au groupement de commandes : « vérification et maintenance des systèmes de désenfumage 2021 pour des collèges et lycées de l’Essonne ».

Le titulaire du marché aura précisé, lors de son offre, sur l'acte d'engagement, la domiciliation pour le règlement des factures par virement.

La cession ou de nantissement de créances ne sera consenti qu'au moment de la notification du marché au titulaire et devra, de ce fait, obligatoirement figurer dans l'acte d'engagement (cadre C).

Le délai maximum de paiement est fixé en application de l’article R2192-10 du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

Le taux applicable en cas d’intérêts moratoires sera le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de réception des fournitures.

ARTICLE 10 : ASSURANCE

Le titulaire du marché devra avoir souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile. Il remettra un certificat d’assurance, datant de moins de trois mois, au coordonnateur, en même temps que son offre.

ARTICLE 11 - CAUTIONNEMENT

Il n'y a pas de cautionnement.

ARTICLE 12 : AVANCE FORFAITAIRE

Il n'est pas versé d'avance forfaitaire (marché à bons de commandes).

ARTICLE  11. AVANCE FACULTATIVE

Il n'est pas versé d'avance facultative.

ARTICLE 14 : RETENUE DE GARANTIE

La retenue de garantie n’est pas exigée.

ARTICLE 15 : PENALITES

En cas de non respect du délai d’intervention inscrit à l’article 5 du présent CCP, une pénalité de 20 euros HT par jour ouvrable de retard pourra être appliquée et décomptée de la facture suivante.

Lorsque le délai contractuel de dépannage, production de devis et réparation définitive est dépassé par le fait du titulaire, celui-ci encourt par jour de retard et sans mise en demeure préalable, des pénalités calculées suivant la formule suivante :

P = V x R x 1/500

dans laquelle	P = pénalité de retard

V = valeur annuelle de la prestation

R = nombre de jours de retard

Lorsque le délai contractuel de remise du rapport annuel inscrit à l’article 5 est dépassé par le fait du titulaire, celui-ci encourt par mois de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité de 50 euros HT.

ARTICLE 16 : EXECUTION PAR DEFAUT

En cas de non exécution des prestations selon le calendrier défini par l'article 7, de retard dans la transmission des rapports, l'adhérent pourra, 15 jours après une mise en demeure faite par télécopie ou lettre recommandée au titulaire du marché, faire appel au concours d'un autre prestataire de service, le supplément de facturation qui pourrait en résulter sera mis à la charge du titulaire défaillant

ARTICLE 17 : RESILIATION

Les articles R2191-26, R2191-30, R2191-44 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique et l’article L2195-5 de l’ordonnance n°2018-1075 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique.

En cas d'infraction caractérisée aux clauses contractuelles, chaque membre du groupement peut résilier le marché sans indemnité en se désengageant, après avoir invité le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

ARTICLE 18 : DIFFERENDS ET LITIGES

Le groupement de services des EPLE de l’Essonne souhaite que les litiges qui pourraient apparaitre soient traités à l’amiable par négociation bilatérale entre les parties.

En cas de différend persistant, la loi française est seule applicable et tout contentieux juridictionnel survenant en cours du présent marché sera du ressort du tribunal administratif de Versailles.

ARTICLE 19 : contrôle DE LEGALITE

Les marchés sont transmis aux autorités de tutelle pour contrôle de légalité conformément à la réglementation, et deviennent exécutoires après notification au titulaire.

ARTICLE 20 : MODIFICATION MARCHE

Le titulaire doit impérativement informer le représentant du pouvoir adjudicateur pour tout changement qui concerne :

- sa raison sociale (nouveau nom ou statut de l’entreprise) : un extrait de KBIS et l’extrait des Annonces légales et juridiques traduisant ce changement sera nécessaire à la rédaction d’un avenant.

- son compte de règlement : le titulaire devra envoyer à chaque adhérent un courrier d’information accompagné du nouveau RIB de la société.

- une cession, fusion ou un redressement/liquidation judiciaire.

Toute demande de mise en place de sous-traitance après le début du marché sera soumise à autorisation et devra faire l’objet d’une demande préalable auprès de l’établissement coordonnateur.

Un avenant sera établi par le titulaire directement auprès de l’établissement adhérent en cas d’évolution des installations à prendre en charge.

ARTICLE 21 : DEROGATION AUX CAHIERS GENERAUX

Il est dérogé aux articles du Cahier des Clauses Administratives Générales pour tout ce qui peut être contraire dans le présent CCAG.

ARTICLE 22 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les questions qui concernent le présent appel d’offres seront posées via la plateforme e-marchespublics.com.

Le secrétariat du groupement de commandes est disponible par téléphone, le matin de 8h à 12h30 du mardi au vendredi et de 13h à 16h du lundi au vendredi auprès de Mme ARDOIN Secrétariat du Groupement de Services de l'Essonne Tél : 01 69 09 19 79 ou par mail à l’adresse suivante : int.0910715h@ac-versailles.fr

Le Lycée des métiers Jean PERRIN de Longjumeau sera fermé pour 
congés scolaires du 21 octobre 2023 au 5 novembre inclus.

ANNEXE I  - Liste des établissements par lots

ANNEXE II  - Répartition géographique des lots

ANNEXE III  - Informations relatives aux installations fournies par les établissements (Document technique)

ANNEXE IV – Liste des opérations à effectuer

LE CANDIDAT

(Signature électronique)



ANNEXE I DU CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

LISTE DES ETABLISSEMENTS PAR LOTS

Lot n°1 Bassins d’Etampes et d’Evry : 18 établissements

Collège Charles Péguy BONDOUFLE

Collège Jean MONNET BRIIS SOUS FORGE

Collège Olympe de Gouges CHAMPCEUIL

Collège Condorcet DOURDAN

Collège Les Pyramides EVRY COURCOURONNES

Collège Robert Doisneau ITTEVILLE

Collège Albert CAMUS LA NORVILLE

Collège Rosa Luxembourg LISSES

Collège Jean Rostand MILLY LA FORET

Collège La Fontaine aux Bergers OLLAINVILLE

Collège Nicolas Boileau ST MICHEL SUR ORGE

Collège Jean Moulin ST MICHEL SUR ORGE

LP Belmondo ARPAJON

Lycée TRUFFAUT BONDOUFLE

Lycée TESLA DOURDAN

Lycée du Parc des Loges EVRY COURCOURONNES

Lycée Marie Laurencin MENNECY

Lycée Léonard de Vinci ST MICHEL SUR ORGE

Lot n° 2 Bassins de Massy, Montgeron et Savigny sur Orge : 29 établissements

Collège A. Dunoyer de Segonzac BOUSSY SAINT ANTOINE

Collège Les Dînes Chiens CHILLY MAZARIN

Collège André MAUROIS EPINAY SUR ORGE

Collège Juliette Adam GIF SUR YVETTE

Collège Mondétour LES ULIS

Collège Michel VIGNAUD LIMOURS

Collège Henri WALLON VIGNEUX SUR SEINE

Collège Pasteur LONGJUMEAU

Collège Georges Pompidou MONTGERON

Collège Weiler MONTGERON

Collège Louis Weiss NOZAY

Collège Alexandre Fleming ORSAY

Collège César Frank PALAISEAU

Collège PEGUY PALAISEAU

Collège Le Ronsard PARAY VIEILLE POSTE

Collège Paul Bert SAVIGNY SUR ORGE

Collège Jean Moulin VERRIERES LE BUISSON

Collège Paul Eluard VIGNEUX SUR SEINE

Collège Blaise PASCAL VILLEMOISSON SUR ORGE

Collège Olivier de Serres VIRY CHATILLON

LP COUDRAIES ETIOLLES

LP Jean MONNET JUVISY SUR ORGE

LP des Métiers Jean Perrin LONGJUMEAU

Lycée Marcel Pagnol ATHIS MONS

Lycée Maurice Eliot EPINAY SOUS SENART

Lycée de la Vallée de Chevreuse GIF SUR YVETTE

Lycée Jacques Prévert LONGJUMEAU

Lycée Parc de Vilgénis MASSY

Lycée Rosa Parks MONTGERON

Lycée Marguerite Yourcenar MORANGIS

ANNEXE II DU CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

REPARTITION GEOGRAPHIQUE PAR LOTS

1

1

2

3

3

ANNEXE III DU CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ETABLISSEMENTS

Cette annexe correspond aux renseignements qu’ont pu nous donner les établissements, ils sont à compléter lors de la visite des établissements et/ou en contactant les établissements.

Le titulaire du marché est réputé avoir visité les EPLE adhérents au groupement.

Lot n°1 Bassins d’Etampes et d’Evry : 18 établissements

Collège Charles Péguy BONDOUFLE + doc pdf

Escalier A RDC : CO2 (2)

Escalier A  RDC : CO2 + treuil (1)

Escalier A 1er : CO2 + treuil (1)

Escalier A 2ème : CO2 + treuils (2)

Escalier B RDC : CO2 (1)

Escalier B 1er : CO2 + treuil (1)

Escalier B 2ème : CO2 + treuil (2)

Escalier C RDC : CO2 (1)

Escalier C 1er : CO2 + treuil (1)

Demi-pension : treuil (1)

Collège Jean MONNET BRIIS SOUS FORGES doc pdf

Collège Olympe de Gouges CHAMPCEUIL doc pdf

Collège Condorcet DOURDAN Doc pdf de 2021

1 trappe de désenfumage

14 ouvrants façade

15 commandes mécaniques pour trappe

5 commandes pneumatiques pour trappe

Collège Les Pyramides EVRY Doc pdf

Collège Robert Doisneau ITTEVILLE Doc pdf 2021

Collège Albert Camus LA NORVILLE Doc pdf

Collège Rosa Luxembourg LISSES + doc pdf

Salle de réunion RDC : 4 treuils + 4 exutoires 85 X 85

Hall accueil RDC : 1 treuil + 1 exutoire 85X85

Escalier E1 et E2 R+1 : 2 CO2 + 2 treuils pneumatiques + 2 exutoires 100X100

Circulation R+1 : 4 treuils + 4 exutoires 85X85

Circulation cuisine RDC : 1 treuil + 1 exutoire 85X85

Salle à manger : RDC : 1 treuil + 1 exutoire 85X85

Circulation CDI : 1 treuil + 1 exutoire 85X85

Escalier R+1 BT n°2 : 2 CO2 + 2 treuils pneumatiques + 2 exutoires 100X100

Circulation R+1 BT n°2 : 2 treuils + 2 exutoires 85X85

Cuisine plonge RDC : 1 treuil + 1 exutoire 85X85

Collège Jean Rostand MILLY LA FORET + doc pdf

Escalier A : CO2 + treuil (1+2)

Escalier B : CO2 + treuil (1)

Escalier C : CO2 + treuil (1+1)

Escalier D : CO2 + treuil (1+1)

2ème étage : treuil (3)

Logements : tirez-lâchez (1)

Collège La Fontaine aux Bergers OLLAINVILLE Doc pdf

Collège Nicolas Boileau ST MICHEL SUR ORGE Doc pdf

Collège Jean Moulin ST MICHEL SUR ORGE Doc pdf

3 DCM pneumatique

6 châssis alu tombant extérieur

3 lanterneaux

6 DCM type treuil

LP Belmondo ARPAJON Doc pdf

Couloir 2ème : CO2 (6) + trappes manuelles (12)

Couloir 1er : CO2 (6) + trappes manuelles (15)

RDC : CO2 (5) + treuils (14) + tirez-lâchez (4)

LP COUDRAIES ETIOLLES Doc pdf

Lycée TRUFFAUT BONDOUFLE Doc pdf

Lycée TESLA DOURDAN Doc pdf

Lycée Parc de Vilgénis MASSY doc pdf

Lycée du Parc des Loges Doc pdf

Lycée Marie Laurencin MENNECY + doc pdf

Escaliers : CO2 (3) + treuils (5)

Hall vie scolaire : treuils (4)

Salle 001 : treuil (1)

Hall entrée : CO2 (1) + treuil (1)

Lycée Léonard de Vinci ST MICHEL SUR ORGE Doc pdf

Lot n° 2 Bassins de Massy, Montgeron et Savigny sur Orge : 29 établissements

Collège A. Dunoyer de Segonzac BOUSSY SAINT ANTOINE + doc pdf

Escaliers 1 et 2 : 2 treuils, 2 exutoires

Couloir : 3 treuils, 3 exutoires

Collège Les Dînes Chiens CHILLY MAZARIN Doc pdf

Collège Eugène Delacroix DRAVEIL Doc pdf

Collège André MAUROIS EPINAY SUR ORGE Doc pdf

Collège Juliette Adam GIF SUR YVETTE Doc pdf

Collège Mondétour LES ULIS + doc pdf

Escalier 1 : CO2 + treuils (1+2)

Escalier 2 : CO2 + treuil (1+1)

Escalier 3 : CO2 + treuils (2+2)

Escalier 4 : CO2 + treuils (2+3)

Escalier 5 : treuil (1)

Escalier 6 : treuil (1)

Cuisines : CO2 + treuils (1+2)

Ateliers : treuils (2)

Collège Michel Vignaud LIMOURS Aucun document fourni par la société précédente

Collège Pasteur LONGJUMEAU Doc pdf

Collège Georges Pompidou MONTGERON + doc pdf

Escalier 1 : CO2 + treuils (1+2)

Escalier 2 : CO2 + treuil (1+1)

Escalier 3 : CO2 + treuils (2+2)

Escalier 4 : CO2 + treuils (2+3)

Escalier 5 : treuil (1)

Escalier 6 : treuil (1)

Cuisines : CO2 + treuils (1+2)

Ateliers : treuils (2)

Collège Weiller MONTGERON Aucun document remis par l’établissement

Collège Louis Weiss NOZAY + doc pdf

2 boîtiers CO2

6 exutoires châssis en façade

4 treuils désenfumage pneumatique

4 treuils d’aération

4 lanterneaux

Collège Alexander Fleming ORSAY Doc pdf

Collège César Frank PALAISEAU + doc pdf

Escalier A : CO2 + treuil (1)

Escalier B : CO2 + treuil (1)

Escalier administration : CO2 + treuil (1)

Cuisine : électrique + CMSI

Collège Charles Péguy PALAISEAU Doc pdf

Collège Le Ronsard PARAY VIEILLE POSTE + doc pdf

Trappes de désenfumage : 3

Commande pneumatique t mécanique pour trappe : 3

Collège Paul Bert SAVIGNY SUR ORGE+ doc pdf

4 treuils

4 châssis en façade

Collège Jean Moulin VERRIERES LE BUISSON Doc pdf

Collège Paul Eluard VIGNEUX SUR SEINE + doc pdf

Escalier A : CO2 + treuil (1+1)

Escalier B : CO2 + treuil (1+1)

Escalier C : CO2 + treuil (1+1)

Escalier D : CO2 + treuil (1+1)

Préau hall : CO2 (1)

Logements : CO2 + treuil (1+1)

Collège Henri WALLON VIGNEUX SUR SEINE + doc pdf

Collège Blaise Pascal VILLEMOISSON Doc pdf

Collège Olivier de Serres VIRY CHATILLON Doc pdf

LP Jean MONNET JUVISY SUR ORGE Doc pdf

LP des Métiers Jean Perrin LONGJUMEAU + doc pdf

Cuisine	CDI

3 lanterneaux 	9 châssis

Ateliers	Escaliers bat B

18 châssis	4 lanterneaux

Bat B

3 clapets, 3 lanterneaux, 7 châssis

Lycée Marcel Pagnol ATHIS MONS  + doc pdf

Bat A	 Bat C

2 DCM pneumatique	2 DCM pneumatiques ouverture et fermeture

2 lanterneaux		2 lanterneaux

Circulations		Cuisine

5 DAC type treuil commande électrique	1 DCM tirez-lâchez

5 lanterneaux	1 lanterneau

Bat B	Accueil

2 DCM pneumatiques	1 DAC type treuil commande électrique

2 lanterneaux	1 lanterneau

Lycée Maurice Eliot EPINAY SOUS SENART + doc pdf

Halls : CO2 (2) + exutoires (2)

Lycée de la Vallée de Chevreuse GIF SUR YVETTE + doc pdf

Couloir des salles Visio : treuil (1)

Cuisine : treuils (2)

Hall entrée : CO2 ouverture 50g (1)

Hall sortie : Co2 ouverture 100g (1)

Hall entrée : CO2 +  treuils (1+2)

1er étage gauche : treuil (1)

2ème étage gauche : tirez-lâchez (1)

RDC escalier droite : tirez-lâchez (1)

Escalier labo RDC-1er : tirez-lâchez (1)

Escalier labo 1er -2ème : tirez-lâchez (1)

Escalier fond face WC : tirez-lâchez (1)

Couloir 1er étage : CO2 + treuil (1)

Lycée Jacques Prévert LONGJUMEAU + doc pdf

Escalier orange RDC : CO2 (1)

2ème étage : treuil manuel (3)

Escalier orange 2ème   étage : treuil manuel (1)

Escalier vert RDC : CO2 (1)

Escalier vert 2ème : treuil (1)

Escaliers demi-pension : CO2 (2) + treuils (2)

Escalier : treuil (2)

CDI : CO2 (2)

Lycée Rosa Parks MONTGERON Doc pdf

Lycée Marguerite Yourcenar MORANGIS + doc pdf

Hall : CO2 (2)

Escaliers : CO2 (5) + treuils (5)

ANNEXE II DU CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

LISTE DES OPERATIONS A EFFECTUER

Cette liste n’est pas exhaustive et demandera à être précisée dans le mémoire technique de l’offre du candidat.

Prestations d’entretien : Annuel

- Vérification générale (équipement complet sans détérioration,

- Lubrification des mécanismes, nettoyage

- Vérification du bon fonctionnement (plusieurs manoeuvres) et remise en état si nécessaire

- Contrôle solidité et fiabilité,

- Contrôle de la signalétique réglementaire.

Opérations de vérifications à effectuer sur lanterneaux

- ouverture de l’appareil ; vérification de la tension des ressorts d’ouverture et des vérins,

- graissage des ressorts ; contrôle de l’état des joints,

- vérification des articulations ; réglage du système de déclenchement (verrou, etc.),

- contrôle de l’état des fusibles ; changement éventuel suivant état,

- redressage éventuel des bras ou tiges de poussée,

- fermeture des appareils, contrôle de l’enclenchement des gâches,

- vérification et changement des vis de fixation s’il y a lieu,

- essai d’ouverture à la demande et en présence du responsable sécurité de l’établissement.

Opérations de vérifications à effectuer sur châssis :

- ouverture de l’appareil ; vérification de la tension des vérins éjecteurs,

- contrôle de l’état des joints ; vérification des articulations,

- réglage du système de déclenchement ; contrôle de l’état des fusibles,

- redressage éventuel du cadre ouvrant ; redressage éventuel suivant état,

- fermeture des appareils, contrôle de l’enclenchement des gâches,

- vérification et changement des vis de fixation (s’il y a lieu),

- essai d’ouverture à la demande et en présence du responsable sécurité de l’établissement.

Opérations de vérification à effectuer sur les commandes à distance mécanique "tirez

lâchez" :

- déplombage de l’appareil : manoeuvre d’ouverture,

- vérification du câble et tube de liaison, des points de fixation, des coudes et manchons,

- graissage du câble ; vérification et graissage de l’appareil : remise en place,

- essais d’ouverture à la demande en présence du service de sécurité,

- plombage de l’appareil et remplacement éventuel de la glace à briser.

Opérations de vérification à effectuer sur les commandes à distance pneumatique

cartouche CO2

- déplombage du poste de commande CO2 ; percussion de la cartouche,

- vérification des points de fixation (coffret, canalisation cuivre, mini vérin pneumatique, raccords à

olive) ; vérification du bon déclenchement du treuil et des liaisons et poulies,

- graissage du câble et de l’appareil : remise en place,

- essais d’ouverture et refermeture par treuil ; fourniture et pose d’une cartouche de CO2,

- plombage de l’appareil et remplacement éventuel de la glace à briser.

0pérations de vérifications à effectuer sur les commandes à distance "treuil sécurité

incendie" :

- déplombage de l’appareil ; manoeuvre d’ouverture ;

- vérification du câble, tube de liaison, des points de fixation, des poulies de renvoi et des coudes et

- manchons ; graissage du câble et de l’appareil, remise en place ;

- essais d’ouverture et de refermeture en présence du représentant de l’établissement,

- plombage de l’appareil et remplacement éventuel de la glace à briser.

Opérations de vérifications à effectuer sur les commandes à distance CO2 (ouverture simple, refermeture manuelle au niveau de l’exutoire) :

- déplombage du poste de commande CO2 ; essais de percussion de la cartouche CO2 ;

- vérification des points de fixation (coffrets, tubes cuivre et mini vérin) ;

- vérification des raccords à olives ; graissage du mini vérin, réarmement du verrou ;

- fourniture et pose d’une nouvelle cartouche CO2 ; plombage de l’appareil et remplacement éventuel de

la glace à briser

Entretien désenfumage mécanique

- Entretien des installations de désenfumage mécanique (moteur, clapet, volets et toute

autre pièce mécanique)

- Le fonctionnement des dispositifs de commandes manuelles et automatiques

- Le fonctionnement des bouches, exutoires et ouvrants de désenfumage

- La fermeture des éléments mobiles de compartimentage et le fonctionnement des

ventilateurs de désenfumage

- Les mesures de pression, de débit et de vitesse

- Vérification des joints coupe-feu ou pare flammes

- Manoeuvre plusieurs fois des clapets

- Vérification de bon fonctionnement de toutes les parties mécaniques liées au

désenfumage.

Entretien des blocs portes coupe-feu

- Contrôle du bon fonctionnement des portes à fermeture automatique et notamment des

ventouses ou systèmes magnétiques actionnant la fermeture. Remise en état du support et des fixations

- Contrôle de la bonne fermeture des ouvrants.

- Vérification de la fixation des vantaux sur les charnières ou les gonds

- Vérification de l’état général de l’oculus le cas échéant,

- Vérification de la fixation et de l’état des pare closes,

- Ouverture et fermeture des vantaux, vérification du battement,

- Vérification de la présence des fermes portes et de leur fonctionnement,

- Vérification de la présence, de l’état et du fonctionnement du sélecteur de fermeture,

- Remise en état des portes, trappes, remplacement de l'étanchéité des ouvrants (notamment joint coupe-feu ou pare flamme),

- Contrôle et remise en état des accessoires : barres anti - paniques, sélecteurs, ferme portes, serrureries....